| GOST, TEKNİK ŞARTLAR | Malzeme ve donanım |
| --- | --- |
| Beton malzemesi “Ağır beton ve ince taneli beton. Teknik Şartlar” GOST 26633-91’göre hazırlanır: İri taneli agrega (dolgu malzemesi) İri taneli dolgu malzemesi olarak, çimentonun alkali maddeleri ile tepkimeye girebilen silis katkıları içermeyen, yoğun magmadan elde edilen mıcır kullanılması tavsiye edilir. Dolgu malzemesinin alkali ortamda çözülebilen silis içeriği 50mmol/l’yi geçemez. Agrega olarak magmatik kayaçlardan elde edilmiş en az 800 marka (numaralı) boyutlandırılmış mıcırın kullanılması önerilir. Mıcır markası (numarası), kaynak (elde edilmiş) kayaç türünün suya doymuş şeklinin mukavemet limitine eşdeğerdir (limitini gösterir). “İnşaat işlerinde kullanılan doğal taş mıcırı. Teknik şartlar.” GOST 8267-93 ‘a göre belirlenir. Metamorfik kayaçlardan elde edilen, su emme oranı %2’yi geçmeyen en az 600 marka (numara) mıcır kullanımı müsaade edilebilir. Mıcırın yapısı homojen olmalı, zayıf katmanlar, dolomit içermemeli. Ayrıca, çimentonun alkali maddeleri ile tepkiye girebilen silis katkıları içermemeli. Kirlilik değerleri (zararlı katkı içeriği) “Ağır Beton.Teknik şartlar” GOST 26633-91’a göre önerilir. İri taneli dolgu malzemesi ayrı sınıflar (numara) olarak (5-10, 10-20, 20-40 mm) kullanılır. Sınıfların karışım oranları beton içeriği belirlenirken tespit edilir. Agreganın irilik sınırı, çalışılan inşaat demiri ara mesafesine göre belirlenir: taban döşeme blokları için betonda – 40 mm, diğer türlerde -20 mm. İnce taneli beton karışımlarda agrega boyutu 5 mm’yi geçemez. | Beton ve çimento karışımları için dolgu malzemesi (bileşenleri) |
| İnce taneli dolgu malzemesi – kum Beton karışımlarında ince dolgu malzemesi olarak “İnşaat Kumu. Teknik şartlar” GOST 8736-93’e göre iri, orta ve ince taneli doğal kum kullanılır. İnce agrega seçimi, tane içeriği ve irilik modülü, toz ve toprak tozu içeriği, petrografi (mineral muhteviyatı) değerleri ve kirlilik değerlerine göre yapılır. Kum, çimento alkalileri ile reaksiyona girebilen silis içeriği dahil, zararlı katkı maddeler içermemeli. Kum ve iri taneli agrega muhteviyatında klorür tuzları bulunmamalı. |  |
| TU 95.6112-76 (Teknik Şartlar)’ya göre 5(3) -40 mm sınıfı Serpantinit (kayacından elde edilen) mıcırı Serbest asbest lif içeriği kütlede % 0,5’i geçmemeli. TU 95.6112-76 (Teknik Şartlar)’ya göre 5(3) -40 mm sınıfı Serpantinit (kayacından elde edilen) çakılı Toz, balçık (mil), kil tanecikleri ve serbest asbest lif miktarı % 2’yi geçmemeli. Ayrıca, keseklerde kil miktarı % 0,25’i (kütleye göre) geçmemeli. | Serpantinit kayaçlarından elde edilen mıcır, çakıl. |
| İri taneli dolgu malzemesi İki tür iri taneli dolgu malzemesinin kullanılması öngörülmeli: yoğun magma kayaçlarından elde edilen mıcır (bak 1.3.2.2.2) ve 4,65 kg/cm3 ortalama özgül ağırlığı, en az %60 demir oksit içeriği olan demir cevherinden elde edilen yoğunluğu yüksek agrega, veya üretici şirketlerin teknik şartnamelerine uygun olarak metalürji fabrikalarından temin edilen zenginleştirilmemiş demir cevheri (granülleri). Örneğin, TU 14-9-102-76’ya uygun olarak, cevherde %66 demir içeriği olan, numune mukavemet değeri en az 19.0 MPa olan, ortalama 3800-4000 kg/m3 yoğunluğa sahip Lebedinskiy Metalürji fabrikası cevheri (Rusya). İri agrega, ayrı sınıflar (numaralar) olarak (5-10, 10-20 mm) kullanılır. Beton karışımında değişik sınıf malzeme kullanım oranları, beton içeriğinin tespiti sırasında belirlenir İnce taneli agrega Beton karışımı için iki tür ince taneli agrega kullanılmalı: kumdan elde edilen (bak 1.3.2.2.3); ve yüksek yoğunluğa sahip maden cüruflarından elde edilen ince agrega. Cüruf, metalürji fabrikalarında demirli metallerin haddeleme sürecinde elde edilen artık malzemedir. Beton karışımlarında, haddeleme esnasında (ateş ile) otomatik (makineli) temizleme sırasında elde edilen cüruf; külçe, levha plaka üretiminde elde edilen cüruf kullanılması tavsiye edilir. Cüruf kumunun granülometri değerleri GOST 8736-85’e göre doğal kum şartlarına benzer. Cüruf kumu, ayrıca aşağıdaki ek şartlara uygun olmalı: - Cürufta demir oranı en az % 70 olmalı; - Cürufun ortalama yoğunluk değeri en az 5000 kg/m3 - Cüruf, yabancı madde (metalik hurda, çöp, tuğla parçaları gibi) ve ayrıca, 20 mm boyuttan daha büyük birbirine yapışmış parçalar veya plakalar içermemeli. Özel ağır beton dolgu malzemesi şartları: - SO3 olarak sülfat içeriği - % 2’yi geçmemeli. (en çok % 2) - CI olarak klorürler içeriği - en çok 0,4 olmalı - Organik katkılar - % - 0 - Önerilen sıkıştırma mukavemeti- en az 60 MPa | Özel ağır beton karışımları için: demir cevheri ve hurda çelik Özel ağır beton ortalama yoğunluğu 2950 kg/m3 ve 3350 kg/m3 - Sıkıştırma mukavemeti- B25 - Büzülme limiti – en çok -30x10-5 - 50 oC altında lineer genleşme katsayısı en çok 1x10 -5 oC-1 |
| Beton karışımı ve betonun özelliklerini geliştirmek ve yükseltmek, çimento tüketimini azaltmak ve talep edilen yüksek su geçirmezlik değerde beton üretmeyi garanti etmek için GOST 24211-94 “Beton katkıları. Sınıfları” şartlarına uygun olarak kıvam geliştirici katkı maddeleri kullanılması önerilir. Ekzotermik ısınmayı azaltmak için ilaveten, tepkimeye sebep olacak zararlı maddeler içermeyen, beton karışımının hareketliliğini (akışkanlığını) yükseltici, donmasını geciktirici, ısı açığa çıkarma hızını düşürücü, ancak betonun ileri yaş dayanımını azaltmayan, büzülme ve kayma dayanımını arttıran (büzülme-kayma deformasyonunu arttırmayan) etkili beton katkıları kullanımı önerilir. Betonda, inşaat demirinde veya diğer parçalarda korozyona neden olan, 250 dereceye kadar yüksek ısıya ve radyolojik etkilere maruz kalındığında patlayıcı ve zehirli gaz çıkışına neden olan polimer katkı maddeleri, kalsiyum klorür, potasyum klorür tuzları ve benzeri katkı maddeler kullanılamaz. Özel ağır beton hazırlanması için sadece radyasyona maruz betonlarda kullanılmasına yönelik özel testlerden geçmiş ve onaylanmış katkı maddeleri kullanılması gerekir. Akışkan, özel ağır beton karışımlarında, ince agrega malzemesinden elde edilen mikro dolgu malzemesi kullanımı önerilir. Serpanitinitli ve bor katkılı beton karışımı hazırlanırken, TU 6-36-0204229-625-90 normlarına göre C-3 katkı maddesi kullanımı önerilir. | Beton karışımlarında organik ve inorganik katkı maddeleri |
| Çimento Klinker içinde C3S içeriği en fazla %65, C3A - en fazla %7 ve C3A+C4AF - en fazla % 22 olan “Portland ve portland cürüflu çimento” teknik Şartlar.” GOST 10178-85’e uygun portland çimento kullanılması önerilir. Mineral katkı içeriği %10 geçemez. Çimentoda K2O ve Na2O alkali maddelerin içeriği 0,6 % ‘yi geçemez. Ayrıca, çimentonun mineral içeriği GOST 22266-94 “ Sülfata Dayanıklı Çimento. Teknik Şartlar.” göre belirlenir. Düşük hidratasyon ısısı olan çimento kullanılması gerekir. (çimento tipi- IV ASTM - C150); çimentonun hidratasyon ısısı 7 gün içinde 250 J/g geçmemeli. Hidratasyon ısısı belirleme testleri GOST 310.5-88 “Çimento. Açığa çıkan ısı belirleme yöntemleri”ne uygun olarak yapılır. | Çimento ve diğer bağlayıcı klinker malzeme -farklı amaçlara yönelik farklı çimento tipleri |
| GOST 9128-2009 “Yol ve uçak pisti asfalt beton karışımları, asfaltbeton. Teknik şartlar.” GOST 26633-91 “Ağır ve ince agregalı betonlar. Teknik şartlar.” GOST “Trafik düzenleme teknik araçları. Şartlar.” GOST 52290-2004 “Trafik işaretleri. Genel teknik şatlar.” GOST 25458-82 “Trafik levhaları için ahşap direkler. Teknik şartlar.” GOST 25459-82 “Trafik levhaları için demirli beton direkler. Teknik şartlar.” GOST 51256-99 “Yatay trafik işaretleri” | Asfalt ve yol kaplama malzemeleri |
| Teknoelastmost (kaplama membranları, rulo malzeme) TU- 5774-004-00287852-00 TehnoNikol şirketi Unifleks ( kaplama membranları, rulo malzeme) TU 2774-001-1725162-99 TehnoNikol şirketi Biturel (su izolasyonu sıva malzemesi) TU 5775-001-93420232-2006 Germoplast şirketi | Bitümlü ve/veya bitümlü bağlayıcı madde bazlı hidroizolasyon (su yalıtım) ve çatı kaplama malzemeleri (membranlar) (Hidroizolasyon (su yalıtımı) ve çatı izolasyon malzemesi ve rulo malzeme) termoplastik malzeme dahil)) |
| Antikorozif koruma (Korozyondan koruma) Reaktör kabuğunun (binası) kontrollü erişim bölgesinde iç hermetik zonu (UJA) - GOST 7871-75 ‘e göre 200 mikrometre (mikron) kalınlığında alüminyum kaplama. - GOST 22438-85’e göre EP-525 epoksi emaye - TU 95 2184-90’a göre EP-5285 epoksi emaye Reaktör kabuğunun (binası) iç hermetik zonu dışında ve NGS’nin diğer binalarında kontrollü erişim zonlar - TU6-10-1117-85 ‘e göre EP-057 epoksi çinko kaplama ; - TU 95 2184-90’a göre 1 katman EP-5285 epoksi emaye Serbest erişim bölgesi – TU 2313-012-12288779-99 Çinkolu boya Tsinol | Koruyucu malzeme: boyalar ve cila |
| Asbest karton – GOST 2850-95 Asbest kumaş – GOST 6102-94 Asbest sicim – GOST-1779-83 Asbest keçe – GOST 23619-79 | Yangından koruyucu malzemeler ve inşaat malzemeleri; asbest bazlı malzemeler |
| İnşaat sektöründe Mineral lif esaslı ısı yalıtım malzemesi. Genel teknik şartlar. –GOST 31309-2005 İnşaat sektöründe ısı yalıtım malzeme ve ürünleri. Sınıfları ve genel teknik şartlar. - GOST 16381-77 | Organik ve inorganik bazlı ısı yalıtım malzemesi: sert, yarı sert ve hafif ısı yalıtım malzemeleri. |
| “Çatı kaplama ve su yalıtım malzemesi, rulo halinde. Genel Teknik Şartlar.” GOST 30547-97 “Mineral kökenli (mineral yünler) sentetik bağlayıcılı ısı yalıtım levhaları.” GOST 9573-96 “nşaat sektöründe ısı yalıtımı malzeme ve ürünleri” GOST 26281-84-1992 | Cüruf bazlı su yalıtım malzemesi |
| Cam levhalar. Teknik şartlar. GOST 111-2001 | Cam ve cam ürünleri; sıvı cam esaslı bağlayıcı maddeler |
| “Cam lifinden üretilen ısı yalıtım malzemesi.” GOST 14999-95 Mineral yünler; Rabitz telli sanayi şiltesi, | Isı yalıtımı: cam lifi ve bazalt lifi |
| “Ahşap kapılar. Genel teknik şartlar.” GOST 475-78. “Sanayi binalar için ahşap kapılar. Tip, dizayn, ve ebat.” GOST 14624-84 “Çelik kapı paneli.Teknik şarlar.” GOST 31173-2003 “Ahşap pencere panelleri. Camlı veya ısıcamlı. Teknik şartlar.” GOST 24699-2002 “Pencere panelleri.Genel teknik şartlar.” | Kapı ve pencere aralıkları (özel amaca yönelik olanlar hariç) için malzeme: |
| Zeminler Elektroteknik tesisat yerleştirilmiş odalar – antistatik zemin kaplama, yayılabilen. Epireks AS Massa – üretici firma Master Builders; AlfaPol AMŞ - üretici firma Alfa - Pol BIRSS Leytpol sistemi- üretici firma BIRSS Elektroteknik tesisat yerleştirilmiş odalar- suyla yangın söndürme öngörülen – su yalıtımlı antistatik zemin kaplama Epireks AS Massa – üretici firma Master Builders; AlfaPol AMŞ - üretici firma Alfa - Pol BIRSS Leytpol sistemi- üretici firma BIRSS Unifleks - üretici firmaThnoNikol Üretim yapılan binalar – yayma zemin kaplama BIRSS firması, Master Builders Islak zemin – seramik karo İç kaplama Su bazlı boyalar Akid emaye (boya) Cilalı karolar Beton yüzeye emdirilen malzeme Kalmatron | Kaplama ve taşlama malzemesi: zemin kaplama, seramik malzeme, doğal ve yapay taş malzeme vb. |
| “Bina ve tesislerin beton ve betonarme konstrüksiyonlarının hazırlanması. Teknik şartlar.” NW2P.D.120.&:&&&&&&:&&&&&:012.MD.0001 | Betonarme konstrüksiyonlar. |
| Beton ve betonarme konstrüksiyonları inşaat demir ile güçlendirmek için, “Komposit yapıların demirle güçlendirilmesinde kullanılacak sıcak haddelenmiş çelik.Teknik Şartlar”. GOST 5781-82’ye göre A240 ve A400 sınıfı sıcak hadde düzgün ve yuvarlak, kesintili nervürlü çelik çubuk; ve “Komposit yapıların demirle güçlendirilmesinde kullanılacak kaynak yapılabilen, kesintili nervürlü sıcak hadde ürünü, A 500Cve B500C sınıfı çelik. Teknik Şartlar” GOST 52544-2006’ya göre A500C sınıfı çelik kullanılmalı. İnşaat demiriyle güçlendirilmiş konstrüksiyonların büyük ebatlarda koruma katmanını güçlendirmek için, projede belirlenmiş bazı yerlerde çelik hasır kullanılır. GOST 23279-85 standardına uygun olarak. İnşaat demiri peyderpey partiler halinde temin edilmeli. Her parti malın, “Metalürji ürünleri. Kabul, sınıflandırma, ambalajlama, nakliye ve koruma” 3.7 GOST 2566-94 standardına uygun şartlar içeren düzenlenmiş bir kalite belgesi olacak. İnşaat demirlerinin birkaç şekilde eklenmesi öngörülür: - Bindirmeli ekleme - bu tür ekleme şartları ilgili çizimlerde gösterilir. - Kaynaklı ekleme - “ Betonarme komstrüksiyonların inşaat demiri ve destek parçalarında kaynak ekleme. Şekil ve ebatlar.”GOST 14098-91’e göre. Ekleme şartları çizimlerde gösterilir. - Uç uca sıkıştırmalı manşonlu (rakorla) ekleme. Şartlar çizimlerde belirtilir. - Uç uca, dişli manşonlu ekleme. Şartlar çizimlerde belirtilir. - Atkılı bağlama – “Betonarme konstrüksiyonlarda köşe bağlantıları hesaplama ve hazırlama işlemlerine ilişkin geçici talimatlar”- 025-69 Sıkıştırmalı manşonlu ve vidalı manşonlu eklerde, birleştirilen uçların mukavemetine, tekrarlanan (siklik) ve dinamik etkenlere maruz kalınması dahil, eşdeğer mukavemet sağlanmalı. | Ön tavlama yapılmamış inşaat demiri: sıcak haddelenmiş, nervürlü veya nervürsüz, çelik çubuk, nervürlü veya nervürsüz çelik hasır. |
| Rusya Federasyonu üretimi hadde ürünleri (СТО АСЧМ 20-93 -Sektörel Standartlar, Metalürji Birliği, dahil ) | Çelik konstrüksiyonlar için sıcak haddelenmiş levha ve profiller: soğuk haddelenmiş, sıcak haddelenmiş levhalar, profil türleri, özel profiller. |
| Rusya Federasyonu üretimi hadde ürünleri (СТО АСЧМ 20-93 -Sektörel Standartlar, Metalürji Birliği, dahil ) | Vinç rayları için sıcak haddelenmiş profil ürünler: çelik profil ve vinç rayları profili |
| Rusya Federasyonu üretimi hadde ürünleri (СТО АСЧМ 20-93 -Sektörel Standartlar, Metalürji Birliği, dahil ) | Çelik konstrüksiyon |
| Fisher, Hilti firmalarının ankraj malzemesi | Ana bağlantı elemanları: vida, somun, pul, bağlantı vidaları ve benzeri bağlantı elemanları. |
| Çelik konstrüksiyonların destek elemanları yapımında, aşağıda verilen marka çelik ve hadde ürünü kullanılır: - “ Çelik konstrüksiyonlar için hadde ürünü levha. Genel teknik şartlar.” GOST 27772-88 - “Karbonlu çelik, sade” GOST 380-94’e uygun sade karbonlu çelik, - “Sade karbonlu çelikten özel mamul hadde ürünleri. Genel teknik şartlar.” GOST 535-88, - “Karbonlu çelikten mamul hadde ürünü genel amaçlı kalın ve geniş levha. Teknik şartlar.” GOST 14637-89 ‘a göre karbonlu çelik hadde ürünü kalın ve geniş levha Reaktör kabuğu sızdırmazlık (hermetik) alanının parçalarında bulunan çelik konstrüksiyonlar için “Nükleer santral güvenlik sistemleri tasarım ve işletilmesine ilişkin Kurallar” NP 010-98 sayılı Teknik Norm belgesinin Ek No: 1’e uygun çelik kullanılmalıdır. Ankrajın düz destek elemanlarına kaynak ile eklenmesi için kaynak malzemesi olarak 39 СН и П 3.03.01-87 sayılı teknik şartnamenin 39 numaralı çizelgesine uygun elektrot seçilmesi gerekir. | Destek elemanları için haddelenmiş çelik levha |
| “Sıcak haddeden mamul çift katmanlı korozyona dayanıklı çelik levha. Teknik şartlar.” GOST 10885-85 sayılı standart. “Hadde ürünü korozyona, ısı ve yüksek ısıya dayanıklı ince levhalar.” GOST 5582-75 “Yüksek dayanımlı çelikten mamul ince levha” GOST 17066-94 .Uluslararsı standart. | Korozyona ve ısıya dayanıklı haddelenmiş levhalar |
| Rusya Federasyonu’nda üretilen hadde ürünleri ( СТО АСЧМ 20-93 - Sektörel Standartlar, Metalürji Birliği, dahil ) | Yük kaldırma sistemleri için asma vinç rayları yapımında kullanılan haddelenmiş çelik levha |
| Ankraj bağlantıları. Fisher ve Hilti firmaları ürünleri | Destek malzemesi ve donanımı |
| Bor karbür (B4C) – TU 95.960-82 veya GOST 5744-74’e göre | Teknik bor karbür |
| “Sızdırmazlık (hermetiklik) ve contalama sağlayan polimer inşaat malzeme ve ürünleri. Sınıfları ve genel teknik şartlar” - GOST 25621-83 “Kompoze polimer malzemeler. Sınıfları.” GOST 50579-93 “Polimer malzemeden mamul su ve kanalizasyon sistemleri boru hatlarının projelendirilmesi ve montajı. Genel şartlar.” Konulu СП 40-102-2000 “Polietilen, polipropilen ve vinil plastikten mamül kaynaklı bağlantılar” - GOST 16310-80 | Genel amaçlı polimer malzemeler: basınçlı ve basınçsız boru bağlantı elemanları v.b. |
| “Korozyona dayanıklı çelikten mamul sıçak şekillendirilmiş dikişsiz borular.” GOST 9940-81 Korozyona dayanıklı çelikten mamul soğuk ve sıcak şekillendirilmiş dikişsiz borular. Teknik şartlar.” GOST 9941-81 . “Ağzı genişletilmiş boru bağlantıları” GOST 28941-91 . “Karbonlu ve düşük alaşımlı çelikten mamul dikişsiz kaynaklı boru hattı elemanları. Genel teknik şartlar.” Konulu GOST 17380-2001 sayılı standart |  |
| ИТТ ( ITT) | Düşük basınçlı boru hatları ve bağlantı elemanları |
| ИТТ ( ITT) | Yük kaldırma sistemleri |
| TU 3378-001-54353404-2009; ИТТ NW2Р.D.130.0.0UEL10.QSA&&.021.MD.0003 (NV-11623 pm); | Standart dışı donanım (hacimler, konteynırlar, çapraz kirişler, metal kapaklar) |
| ITT; TU 4862-011-40149153-98; ITT tipine göre NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003; ITT tipine göre NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 | Havalandırma donanımı pnömatik donanım, vantilatörler |
| TU 3157.0460021 2400-96; ITT NW2O.B. 120.&. &UBN&&.SMB&&.063.MD. 0001; GOST 28408-89; "VNIIPTMAŞ" Kataloğu (GOST 22584); MT "PODYEM" Katalogu; GOST 13188-67; ITT NW2O.B.120.0.0UFC&&.FCD&&.060.MD.0001; ITT NW2O.B.120.0.0UFC&&.FCJ&&.060.MD.0001; GOST 7890-93 | Yük kaldırma ve taşıma donanımı |
| ITT; TU 26-06-1087-84; TU 3632-015-05747979-2005; TU 3631-003-00110674-01; TU 26-06-1529-88 NW2Р.D.130.0.0UEL10.QSA&&.021.MD.0012 (TH NV-11742 pm) | Pompa donanımı |
| ITT | Mekanik donanımlar |
| -oksijen, GOST 5583-78 “Endüstriyel ve tıbbi oksijen, gaz halinde ”; - argon, GOST 10157-79 “Uluslar arası standart. Argon, gaz ve sıvı argon. Teknik şartlar”; - karbondioksit, GOST 8050-85 sayılı “Gaz ve sıvı Karbondioksit. Teknik şartlar.” ; - Asetilen, GOST 5457-75 sayılı “Gaz ve çözünmüş teknik asetilen. Teknik şartlar.” ; - Propan, GOST 20448 sayılı “Evlerde kullanım için hidrokarbon likit gazlar. Teknik şartlar” ; - Azot, GOST 9293-74 sayılı “Gaz ve sıvı azot. Teknik şartlar” ; - Helyum, TU – 0271 – 131 – 31323949-2005 | Endüstriyel gazlar: oksijen, argon, karbondioksit, hidrokarbon gazı v.b. |
| Teknoloji dökümatasyonu tarafından belirlenir | Kaynak işleri donanımı, alet-edevat, sarf malzemeleri, inşaat ve montaj envanteri. |
| Teknoloji dökümantasyonu tarafından belirlenir | Kaynak işleri için sarf malzemeleri (elektrotlar, kaynak teli, fluks ve sanayi tipi gazlar). |
| GOST R MEK 60245-4-2008 “450/750 Volt nominal gerilimli kauçuk izolasyonlu kablolar” . GOST R MEK 60227-5-2009 - “450/750 Volt nominal gerilimli polivinil klorür yalıtımlı kablolar” konulu standardı. GOST 16442-80 - “Plastik izolasyonlu güç kabloları. Teknik şartlar” . GOST R 53769-2010 sayılı “Rusya Federasyonu Milli Standardı. 0,66; 1 ve 3 kV nominal gerilimli plastik izolasyonlu güç kabloları. Genel teknik şartlar” | Kablo ve elektrik malzemesi (4.sınıf) |
| OAO PMSP “Elektron” şirketinin montaj sistemleri | Kablo döşeme kanalları |
| TI-075-2003-II; GOST 14693-77; TU 3430-009-07629824 | Yerel kumanda panosu |
| ARUE.670025.002 TU, GOST R 52719-2007; ITT NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.031.MD.0007; GOST 3411-001-72210708-2004; | Transformatörler |
| NVAES (Hovovoronej NGS )‘ye göre ITT GOST 16264.0-85 (ST SEV 6337-88) - “Düşük güçlü elektrikli makineler. Motorlar. Genel teknik şartlar” GOST 16264.0-85 - "Düşük güçlü elektrikli makineler. Motorlar. Genel teknik şartlar” GOST 18200-90 sayılı “Gücü 200 kW’tan fazla olan elektrikli dönen makineler. Senkron motorlar. Genel teknik şartlar” konulu standart GOST 16264.4-85 - “DC motorları, temassız. Genel teknik şartlar” GOST 16264.1-85 - “Asenkron motorlar. Genel teknik şartlar” GOST 183-74 - “Dönen elektrikli makineler. Genel teknik şartlar” | Elektrikli Motorlar |
| TU 3430-009-07629824-02; üretici fabrikaya NW2P.D.120.0.3UGF&&.&&&&&.031.MB.0001; ITT №NW2O.D.120.0.3UGF&&.&&&&&.031.MD.0002; ITT №NW2O.D.120.0.3UGF&&.&&&&&.031.MD.0001; TU 4833-19-29124208-00 | Aydınlatma, elektrik donanımı, elektro montaj yardımcı elemanları |
| TU 1673.05-93; ITT NW20.B.120.&.0UJA&&.JMY10.010.MD.0001; GOST R 53768-2010 sayılı “450/750 V Nominal gerilimli (750 V dahil) elektrikli tesisatlar için iletken tel ve kablolar. Genel teknik şartlar” konulu standart GOST R 53769-2010 sayılı “0,66;1 ve 3 kV Nominal gerilimli plastik yalıtımlı güç kabloları. Genel teknik şartlar” konulu standart. GOST 28244-96 sayılı “Çelik sargılı kablo ve kordonlar. Teknik şartlar” konulu standart. GOST 24334-80 sayılı “Geçici yönlendirme güç kabloları. Genel teknik şartlar” konulu standart. GOST 433-73 “Kauçuk yalıtımlı güç kabloları. Teknik şartlar” konulu standart. | Kablo ve iletken teller |
| Teknoloji dökümantasyonunda belirlenir. - Koruyucu gözlükler, GOST R 12.4.013-97 sayılı “İş güvenliği standartları sistemi. Genel teknik şartlar” konulu standart; - Koruyucu yüz maskeleri, GOST 12.4.023-84 sayılı “İş güvenliği standartları sistemi. Genel teknik şartlar ve kontrol yöntemleri” konulu standart. - Yalıtımlı kıyafetler ve önlükleri, GOST R 12.4.196-99 sayılı “İş güvenliği standartları sistemi. Yalıtımlı kıyafetler. Genel teknik şartlar ve test yöntemleri” konulu standart. GOST 12.4.132-83 sayılı “İş güvenliği standartları sistemi. Erkek önlükleri. Teknik şartlar” konulu standart. - Koruyucu kasklar, GOST 12.4.128-83 “İş güvenliği standartları sistemi. Koruyucu kasklar. Genel teknik şartlar ve test yöntemleri” konulu standart; - Çizmeler, GOST 12.4.072-79 sayılı “İş güvenliği standartları sistemi. Su, petrol yağları ve mekanik etkenlerden koruyan özel kauçuk çizmeler. Teknik şartlar” konulu standart, GOST 5357-79 sayılı “Kauçuk çizmeler. Teknik şartlar” konulu standart. - Kişisel solunum koruyucu araçlar, GOST 12.4.041-2001 sayılı “İş güvenliği standartları sistemi. Kişisel solunum koruyucu araçlar (filtreli). Genel teknik şartları” konulu standart, GOST 12.4.028-76 sayılı “İş güvenliği standartları sistemi. ŞB-1 “LEPESTOK” tipi maskeler. Genel teknik şartlar” konulu standart, GOST 12.4.121-83 “İş güvenliği standartları sistemi. Sanayi tipi filtreli gaz maskeleri. Teknik şartlar” konulu standart; - Kişisel el koruyucu araçlar, GOST 12.4.066-79 sayılı “İş güvenliği standartları sistemi. Elleri radyoaktif maddelerden koruyan kişisel el koruyucular . Genel şartlar ve kullanma talimatları” konulu standart, GOST R 12.4.204-99 sayılı “İş güvenliği standartları sistemi. Eldivenler. Genel teknik şartlar” konulu standart, GOST 20010-93 sayılı “Teknik kauçuk eldivenler. Teknik şartlar” konulu standart. - Yangın söndürücüleri, NPB 199 – 2001 “Yangın söndürme araçları. Yangın söndürücüler. Basınç kaynakları. Genel teknik şartlar. Test yöntemleri”, GOST R 51057-2001 “Yangın söndürme araçları. Mobil Yangın söndürücüler. Genel teknik şartlar. Test yöntemleri”, GOST R 51017-2009 “Yangın söndürme amaçlı teknik araçlar. Mobil Yangın söndürücüler. Genel teknik şartlar. Test yöntemleri”, GOST 12.3.046-91 “İş güvenliği standartları sistemi. Otomatik yangın söndürme sistemleri. Genel teknik şartlar”. | Özel kıyafetler, koruyucu araçlar |